| ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| 15 июля 2015 г. | № 148 |

Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2016-2020 годы

В целях реализации государственной политики в сфере электроэнергетики и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить прилагаемые схему и программу перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2016-2020 годы.

Губернатор области	С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Губернатора

Ульяновской области

Схема и программа

перспективного развития электроэнергетики

Ульяновской области на 2016-2020 годы

1. Основные цели и задачи

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2016-2020 годы (далее – схема и программа) разработаны 
в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5073; 2013, № 33, ст. 4392; 2014, № 9, ст. 907), и схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2014-2020 годы, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.08.2014 № 495 (далее – СИПР ЕЭС России).

Основными целями схемы и программы являются содействие в развитии сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию 
и мощность, а также формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надёжного функционирования энергосистемы Ульяновской области в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической 
инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.

2. Общая характеристика региона

2.1. Географические данные Ульяновской области

Территория – 37,2 тыс. кв. км, из них:

леса – 10,3 тыс. кв. км;

сельхозугодья – 22,1 тыс. кв. км;

болота – 0,1 тыс. кв. км;

прочие земли – 4,7 тыс. кв. км.

Протяжённость:

с севера на юг – 250 км;

с запада на восток – 280 км.

Областной центр – город Ульяновск.

Область граничит:

на севере – с Чувашской Республикой и Республикой Татарстан;

на юге – с Саратовской областью;

на западе – с Республикой Мордовия и Пензенской областью;

на востоке – с Самарской областью.

Главная река – Волга.

Куйбышевское водохранилище имеет общую площадь 6450 кв. км, из них на территории Ульяновской области – 1878 кв. км.

# 2.2. Геополитическая характеристика Ульяновской области

Рис. 1. Карта Ульяновской области

Численность населения Ульяновской области составляет 1267,6 тыс. 
человек.

Ульяновская область образована 19 января 1943 года, располагается 
в центральной части Европейской возвышенности, в бассейне среднего течения реки Волги. Область делится рекой Волгой на две неравные части: большая часть Ульяновской области расположена в правобережье, меньшая – в левобережье. Левобережье – равнинная степная часть без значительных перепадов высот. Рельеф правобережной части составляют холмы, покрытые лесами, 
остепнённые склоны, нередко блистающие меловыми обнажениями и изрезанные долинами рек, осложнённые овражно-балочной эрозией.

Ульяновская область имеет достаточно развитую минерально-сырьевую базу. Запасы полезных ископаемых представлены широким разнообразием минеральных богатств, имеются нефть, горючие сланцы и торф.

На территории Ульяновской области находятся большие запасы цементного сырья, строительного, стекольного и формовочного песка, керамзита, диатомита, кирпичного сырья.

Ульяновская область богата водными ресурсами, по её территории полностью или частично протекает 2030 больших и малых рек и речек.

Почвенный покров Ульяновской области состоит из следующих основных типов почв: дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмных, пойменных и болотных.

Общий видовой состав фауны доходит до 20000 видов.

Через Ульяновскую область проходят важные железнодорожные, автомобильные и авиационные коммуникации всех направлений России, в том числе международные авиационные воздушные линии, соединяющие Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем.

Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией
с многоотраслевой промышленностью. Ядром промышленности является 
машиностроение, представленное такими отраслями, как приборостроение, станкостроение, автомобилестроение, авиастроение; развиты также текстильная, лёгкая и пищевая отрасли промышленности; работают предприятия строительной, деревообрабатывающей и лесной индустрии.

В г. Димитровграде работает акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (далее – АО «ГНЦ НИИАР»), это крупнейший в Европе научный центр исследовательских работ в области ядерной технологии и атомной энергетики.

3. Анализ существующего состояния электроэнергетики

3.1. Характеристика энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области является дефицитной, дефицит мощности покрывается перетоком мощности по воздушным линиям (далее – ВЛ) 220 кВ «Ключики – Ульяновская», ВЛ 220 кВ «Сызрань – Кремёнки», 
ВЛ 220 кВ «Ключики – Барыш», ВЛ 220 кВ «Азот – Черемшанская», ВЛ 220 кВ «ТЭЦ ВАЗа – Черемшанская» и через автотрансформатор (далее – АТ) 
АТ-2 подстанции (далее – ПС) 500 кВ «Вешкайма».

На территории энергосистемы Ульяновской области находятся
4 энергорайона (Ульяновский, Барышский, Южный и Димитровградский), 
в которых осуществляют деятельность следующие генерирующие компании:

Ульяновский филиал открытого акционерного общества «Волжская 
территориальная генерирующая компания» (далее – Ульяновский филиал 
ОАО «Волжская ТГК») (Ульяновская ТЭЦ-1: установленная электрическая мощность – 435 МВт; Ульяновская ТЭЦ-2: установленная электрическая мощность – 417 МВт);

АО «ГНЦ НИИАР» (установленная электрическая мощность исследовательских ядерных установок (далее – ИЯУ НИИАР) – 72 МВт);

общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» (установленная электрическая мощность теплоэлектростанции (далее – ТЭЦ НИИАР) – 20,5 МВт).

На территории энергосистемы Ульяновской области деятельность по централизованному электроснабжению потребителей осуществляют следующие электросетевые и сбытовые компании:

1) электросетевые компании:

АО «ГНЦ НИИАР»;

закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Авиастар-ОПЭ»;

ЗАО «Авиастар-СП»;

индивидуальный предприниматель Фёдоров Андрей Семёнович (далее – ИП Фёдоров А.С.);

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение «Трансэнерго» – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»);

муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» (далее – МУП «УльГЭС»);

обособленное структурное подразделение «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» (далее – ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»);

ООО «АВИС»;

ООО «Бизнес Лэнд»;

ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал) (далее – Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»);

ООО «Главные понизительные подстанции» (далее – ООО «ГПП»);

ООО «Димитровградская сетевая компания»;

ООО «Заволжская сетевая компания»;

ООО «Инза Сервис»;

ООО «Инзенские районные электрические сети» (далее – ООО «ИРЭС»);

ООО «Композит-Энерго»;

ООО «Магистраль»;

ООО «Меркурий»;

ООО «Объединённые электрические сети» (далее – ООО «ОЭС»);

ООО «ОНИК»;

ООО «ПАРК»;

ООО «Поволжские электрические сети»;

ООО «Районная сетевая компания ПАРК»;

ООО «Распределительные электрические сети» (далее – ООО «РЭС»);

ООО «Региональная распределительная сетевая компания»;

ООО «Сети Барыш»;

ООО «Симбирская сетевая компания» (далее – ООО «ССК»);

ООО «Симбирскмука»;

ООО «Спецмашстрой»;

ООО «Стройэнергоремонт»;

ООО «Форвард»;

ООО «ЭлектроСеть»;

ООО «Энерго-Альянс»;

ООО «Энергомодуль»;

ООО «Энергосеть»;

ООО «Энергосоюз»;

ООО «ЭнергоХолдинг»;

ООО «ЭнергоХолдинг-Н»;

ООО «ЯВВА»;

ООО сетевая компания «СПМ-Энерго» (далее – ООО СК «СПМ-Энерго»);

открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Комета»;

ОАО «Новоульяновский завод железобетонных изделий» (далее – ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ»);

ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Приволжский») (далее – филиал «Приволжский» ОАО «Оборонэнерго»)

ОАО «Ульяновская сетевая компания» (далее – ОАО «УСК»);

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (далее – ОАО «УАЗ»);

ОАО «Ульяновский комбинат строительных материалов» (далее – ОАО «УКСМ»);

ОАО «Ульяновский патронный завод»;

ОАО «Ульяновский речной порт»;

ОАО «Утёс»;

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскводоканал» (далее – УМУП «Ульяновскводоканал»);

федеральное бюджетное учреждение исправительная колония № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области (далее – ФБУ ИК № 8 УФСИН по Ульяновской области);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)» (далее – ФГБОУ ВПО «УВАУГА»);

федеральное государственное унитарное предприятие «31 Арсенал» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «31 Арсенал» Минобороны России);

филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Ульяновские распределительные сети» (далее – филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»);

2) субъекты электроэнергетики, имеющие на законном основании подстанции 110 кВ глубокого ввода:

АО «ГНЦ НИИАР»;

ЗАО «Авиастар-ОПЭ»;

ЗАО «Авиастар-СП»;

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД»;

ОАО «УАЗ»;

ОАО «Ульяновский моторный завод» (далее – ОАО «УМЗ»);

ООО «Мегателеком»;

ООО «Симбирскмука»;

Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей – филиал ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС);

Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК»;

филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»;

3) гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании:

ОАО «Ульяновскэнерго»;

ОАО «Ульяновскэнергосбыт»;

ООО «Димитровградская энергосбытовая компания»;

ООО «Симбирская энергосбытовая номинация»;

ООО «Симбирская энергосервисная компания»;

ООО «Ульяновская энергосбытовая компания»;

филиал «Приволжский» ОАО «Оборонэнерго».

3.2. Потребление электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области

В 2014 году потребление электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области составило 6009,7 млн. кВт/час. В 2010 году потребление электроэнергии характеризовалось значительным спадом, связанным с кризисными явлениями в экономике, и составило 5867,1 млн. кВт/час, или 97,6 % к уровню 
2014 года.

Объёмы потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской 
области за последние пять лет (2010-2014 годы) представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, млн. кВт/час | 5867,1 | 5874,1 | 5948,5 | 5964,8 | 6009,7 |

3.3. Структура потребления электроэнергии

в энергосистеме Ульяновской области

Объём потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2013 году составил 5964,8 млн. кВт/час, или 99,7 % к уровню 2012 года. Основную долю в структуре потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2013 году составляет обрабатывающее производство (1388,8 млн. кВт/час, или 23,3 % от общего объёма потребления электроэнергии) и население (1176,8 млн. кВт/час, или 19,7 % от общего объёма потребления электроэнергии). Незначительную долю в общем объёме потребления электроэнергии занимают сельское хозяйство (81,6 млн. кВт/час, или 1,4 %) 
и строительство (49,9 млн. кВт/час, или 0,8 %). Кроме того, 10,1 % в структуре потребления электроэнергии составляют потери в электрических сетях 
(604,6 млн. кВт/час) и 6,3 % – расход энергии на электростанциях на собственные нужды (377,8 млн. кВт/час).

Следует отметь, что относительно 2010 года увеличился объём потребления электроэнергии сельским населением на 40,9 млн. кВт/час (117,8 %), что свидетельствует о росте уровня жизни.

Структура потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Всего по энергосистеме Ульяновской области, в том числе по видам экономической деятельности | Размерность | 2013 год | 2012 год | 2011 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. кВт/час | 5964,8 | 5948,5 | 5874,1 | 5867,1 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потери в электросетях общего пользования | млн. кВт/час | 604,6 | 631,7 | 666,1 | 672,7 |
|  |  | % | 10,1 | 10,6 | 11,3 | 11,4 |
| 2. | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в том числе: | млн. кВт/час | 81,6 | 84,8 | 83,7 | 76,9 |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 2.1. | На производственные нужды | млн. кВт/час | 81,6 | 84,8 | 83,7 | 76,5 |
|  |  | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 2.1.1. | Из них в сельском хозяйстве | млн. кВт/час | 79,3 | 78,2 | 80,4 | 73,6 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| 3. | Добыча полезных ископаемых | млн. кВт/час | 121,8 | 120,9 | 111,3 | 92,4 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
| 4. | Обрабатывающее производство | млн. кВт/час | 1388,8 | 1572,5 | 1545,0 | 1218,2 |
|  |  | % | 23,3 | 26,4 | 26,3 | 20,8 |
| 5. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего, в том числе: | млн. кВт/час | 791,9 | 565,6 | 601,3 | 667,9 |
|  |  | % | 13,3 | 9,5 | 10,2 | 11,4 |
| 5.1. | На собственные нужды электростанции | млн. кВт/час | 377,8 | 326,3 | 344,4 | 337,1 |
|  |  | % | 6,3 | 5,5 | 5,9 | 5,7 |
| 5.2. | Сбор, очистка и распределение воды | млн. кВт/час | 195,5 | 199,8 | 202,1 | 241,9 |
|  |  | % | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| 6. | Строительство | млн. кВт/час | 49,9 | 43,7 | 45,3 | 45,9 |
|  |  | % | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 7. | Оптовая и розничная торговля | млн. кВт/час | 174,6 | 199,0 | - | - |
|  |  | % | 2,9 | 3,4 | - | - |
| 8. | Транспорт и связь, всего, в том числе: | млн. кВт/час | 643,4 | 629,7 | 596,5 | 580,5 |
|  |  | % | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 9,9 |
| 8.1. | Деятельность железнодорожного транспорта, всего | млн. кВт/час | 336,6 | 340,8 | 328,2 | 302,1 |
|  |  | % | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,1 |
| 8.1.1. | В том числе на электротягу | млн. кВт/час | 327,3 | 332,2 | 320,9 | 268,0 |
|  |  | % | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 4,6 |
| 8.2. | Деятельность прочего сухопутного транспорта, всего | млн. кВт/час | 49,1 | 54,3 | 53,4 | 64,6 |
|  |  | % | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| 8.2.1. | В том числе трамвайного, троллейбусного | млн. кВт/час | 33,0 | 32,5 | 34,1 | 34,7 |
|  |  | % | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 8.3. | Транспортирование нефти и нефтепродуктов | млн. кВт/час | 149,3 | 180,4 | 163,8 | 162,3 |
|  |  | % | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| 8.4. | Транспортирование газа и продуктов его переработки | млн. кВт/час | 11,5 | 11,2 | 13,6 | 13,2 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 8.5. | Прочая вспомогательная деятельность | млн. кВт/час | 0,2 | 1,3 | - | - |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8.6. | Связь | млн. кВт/час | 41,6 | 41,7 | 37,5 | 38,3 |
|  |  | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9. | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | млн. кВт/час | 210,0 | 183,4 | 263,3 | 375,9 |
|  |  | % | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 6,4 |
| 10. | Прочие виды деятельности | млн. кВт/час | 721,1 | 739,3 | 880,4 | 863,5 |
|  |  | % | 12,1 | 12,5 | 15,0 | 14,7 |
| 11. | Объём потреблённой населением электроэнергии, всего, в том числе | млн. кВт/час | 1176,8 | 1177,8 | 1081,2 | 1273,2 |
|  |  | % | 19,7 | 19,8 | 18,4 | 21,7 |
| 11.1. | Сельским | млн. кВт/час | 270,8 | 255,3 | 235,1 | 229,9 |
|  |  | % | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
| 11.2. | Городским | млн. кВт/час | 906,0 | 922,5 | 846,1 | 1043,3 |
|  |  | % | 15,2 | 15,5 | 14,4 | 17,8 |

3.4. Перечень основных крупных потребителей электроэнергии
в Ульяновской области

Перечень основных крупных потребителей электроэнергии в Ульяновской области с указанием объёмов потребления электроэнергии и мощности 
за последние пять лет (2010-2014 годы) представлен в таблицах 3-7.

Таблица 3

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2010 год, МВт |
| --- | --- |

| Более 100 МВт |
| --- |
| - | - |
| Более 50 МВт |
| ОАО «УАЗ» | 51 |
| Более 10 МВт |
| ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 34 |
| ОАО «Ульяновскцемент» | 30 |
| ЗАО «Авиастар-СП» | 27 |
| ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» | 19 |
| ОАО «УМЗ» | 21 |
| ОАО «Ульяновский патронный завод» | 18 |

Таблица 4

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2011 год, МВт |
| --- | --- |
| Более 100 МВт |
| - | - |
| Более 50 МВт |
| ОАО «УАЗ» | 51 |
| Более 10 МВт |
| ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 32 |
| ОАО «Ульяновскцемент» | 32 |
| ЗАО «Авиастар-СП» | 29 |
| ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» | 26 |
| ОАО «УМЗ» | 20 |
| ОАО «Ульяновский патронный завод» | 20 |

Таблица 5

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2012 год, МВт |
| --- | --- |
| Более 100 МВт |
| - | - |
| Более 50 МВт |
| ОАО «УАЗ» | 52 |
| Более 10 МВт |
| ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 33 |
| ОАО «Ульяновскцемент» | 31 |
| ЗАО «Авиастар-СП» | 34 |
| ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» | 29 |
| ОАО «УМЗ» | 19 |
| ОАО «Ульяновский патронный завод» | 17 |

Таблица 6

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2013 год, МВт |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Более 100 МВт |
| - | - |
| Более 50 МВт |
| ОАО «УАЗ» | 51 |
| Более 10 МВт |
| ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 30 |
| ОАО «Ульяновскцемент» | 30 |
| ЗАО «Авиастар-СП» | 30 |
| ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» | 30 |
| ОАО «УМЗ» | 19 |
| ОАО «Ульяновский патронный завод» | 17 |

Таблица 7

| Наименование потребителя | Максимальное потребление активной мощности за 2014 год, МВт |
| --- | --- |
| Более 100 МВт |
| - | - |
| Более 50 МВт |
| - | - |
| Более 10 МВт |
| ОАО «УАЗ» | 48,4 |
| ЗАО «Авиастар-СП» | 32,9 |
| ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» | 29,1 |
| ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» | 25,4 |
| ОАО «Ульяновскцемент» | 24,8 |
| ОАО «Ульяновский патронный завод» (в составе ОАО «Ульяновскэнерго») | 15,5 |

3.5. Динамика изменения максимума нагрузки и крупных узлов нагрузки

Максимум нагрузки в энергосистеме Ульяновской области, который был зафиксирован в 2012 году, составил 1142 МВт. Динамика изменения максимума нагрузки и крупных узлов нагрузки за последние пять лет (2010-2014 годы) представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Максимум потребления, МВт | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1051 | 1037 | 1142 | 1066 | 1052 |

3.6. Динамика и структура выработки тепловой энергии
в Ульяновской области

На 01 января 2015 года число источников теплоснабжения в Ульяновской области составило 1005 единиц, в том числе объём производства тепловой энергии в 2014 году составил 8516,3 тыс. Гкал. Основным потребителем тепловой энергии в Ульяновской области является население.

В 2014 году объём потребления населением тепловой энергии, выработанной централизованными теплоисточниками теплоэлектростанциями (далее – ТЭЦ) и коммунальными котельными), составил 3806 тыс. Гкал, или 52,8 % 
от общего количества тепла, отпущенного потребителям. Потери тепловой энергии в сетях и на собственные нужды ТЭЦ (котельных) в 2014 году составили 1255,7 тыс. Гкал, или 8 %.

Показатели работы источников теплоснабжения в Ульяновской области за последние пять лет (2010-2014 годы) представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование | 2014 год | 2013 год | 2012 год | 2011 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения на конец года, единиц, всего, из них работающих: | 1005 | 992 | 1011 | 1045 | 1050 |
| на твёрдом топливе | 155 | 164 | 183 | 183 | 189 |
| на жидком топливе | 24 | 32 | 34 | 36 | 49 |
| на газообразном топливе | 817 | 787 | 782 | 817 | 801 |
| Количество установленных котлов, единиц | 2545 | 2532 | 2563 | 2542 | 2542 |
| Протяжённость тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | 1440,3 | 1477,8 | 1477,9 | 1576,4 | 1610,9 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км | 386,5 | 415,8 | 402,1 | 401,4 | 412,3 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости всех тепловых сетей, % | 26,8 | 28,1 | 27,2 | 25,5 | 25,6 |
| Объём произведённой тепловой энергии, тыс. Гкал | 8516,3 | 8463,5 | 8999,0 | 9420,3 | 9033,1 |
| Объём полученной со стороны тепловой энергии, тыс. Гкал | 7278,0 | 7122,9 | 7289,7 | 7756,6 | 10590,4 |
| Объём отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал, всего | 14465,4 | 14530,8 | 14661,3 | 15861,0 | 18351,0 |
| Объём тепловой энергии, отпущенной своим потребителям, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 7205,3 | 7324,9 | 7542,2 | 8183,5 | 7922,1 |
| населению | 3806,0 | 3725,8 | 3768,2 | 4134,7 | 3951,8 |
| бюджетным организациям | 1136,7 | 1106,2 | 1147,2 | 1174,2 | 1181,5 |
| на производственные нужды | 2049,8 | 2254,0 | 2384,5 | 2397,7 | 2372,4 |
| прочим организациям | 212,8 | 238,9 | 242,3 | 476,9 | 416,4 |
| Объём тепловой энергии, отпущенной своим потребителям, %, всего, в том числе: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| населению | 52,8 | 50,9 | 50,0 | 50,5 | 49,9 |
| бюджетным организациям | 15,8 | 15,1 | 15,2 | 14,3 | 14,9 |
| на производственные нужды | 28,4 | 30,8 | 31,6 | 29,3 | 29,9 |
| прочим организациям | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 5,8 | 5,3 |
| Объём тепловой энергии, отпущенной другим предприятиям (перепродавцам), тыс. Гкал | 7260,1 | 7205,9 | 7119,1 | 7677,5 | 10428,9 |
| Объём потерь тепловой энергии, тыс. Гкал | 1255,7 | 935,2 | 1226,0 | 1248,8 | 1161,8 |
| Объём потерь тепловой энергии, % | 8,0 | 6,0 | 7,7 | 7,3 | 6,0 |
| Средняя годовая балансовая стоимость производственных мощностей источников теплоснабжения, млн. рублей | 7834,0 | 5938,1 | 6233,7 | 5484,5 | 5455,1 |

3.7. Перечень основных потребителей тепловой энергии Ульяновской области

Перечень основных потребителей тепловой энергии в Ульяновской области с выделением потребности в тепловой энергии, вырабатываемой
на объектах тепловой генерации, включая ТЭЦ, энергосистемы Ульяновской области за 2014 год, представлен в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование потребителя | Максимальное потребление тепловой энергии за 2014 год, Гкал/час |
| --- | --- |
| Более 100 Гкал |
| ЗАО «Авиастар-СП» | 113,680 |
| Более 50 Гкал |
| ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» | 75,293 |
| ОАО «УАЗ» | 66,152 |
| ООО «Управляющая компания Жилстройсервис» | 63,267 |
| Более 10 Гкал |
| ООО «Ремонтно-эксплуатационная служба» | 28,242 |
| ООО «Жилстройсервис» | 22,097 |
| ОАО «Городская управляющая компания Ленинского района» | 21,821 |
| ООО «Тепломагистраль» | 17,579 |
| АО «ГНЦ НИИАР» | 17,4 |
| Жилищно-строительный кооператив «Комплекс» | 17,380 |
| ОАО «Ульяновский механический завод» | 17,189 |
| ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» | 15,178 |
| ООО Строительная компания «Фундамент» | 14,188 |
| ООО «Сантехоборудование» | 13,8 |
| ООО «Сервисград» | 13,1 |
| ООО «Альфаком-У» | 12,756 |

3.8. Структура установленной электрической мощности электростанций

энергосистемы Ульяновской области

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области составляет 944,5 МВт.

Установленная электрическая мощность Ульяновской ТЭЦ-1 Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» (далее – Ульяновская ТЭЦ-1) составляет 435 МВт, установленная тепловая мощность – 1514 Гкал.

Установленная электрическая мощность Ульяновской ТЭЦ-2 Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» (далее – Ульяновская ТЭЦ-2) составляет 417 МВт, установленная тепловая мощность – 1401 Гкал.

Установленная тепловая мощность котельного цеха Ульяновской ТЭЦ-1 составляет 516,8 Гкал.

Установленная электрическая мощность ИЯУ НИИАР составляет 
72 МВт, установленная тепловая мощность – 199 Гкал.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ НИИАР составляет 
20,5 МВт, установленная тепловая мощность – 321 Гкал.

Структура установленной электрической мощности электростанций энергосистемы Ульяновской области представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Объект генерации | № | Тип турбины | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность турбин, Гкал | Информация о вводах, демонтажах и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК» |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | ТГ-6 | ПТ-60-130/13 | 60 | 139 | - |
|  | ТГ-7 | Т-100-120-130/2 | 105 | 160 | - |
|  | ТГ-8 | Т-100-120-130/3 | 110 | 175 | - |
|  | ТГ-9 | ПТ-80-100-130-13 | 80 | 180 | - |
|  | ТГ-10 | ПТ-80-100-130-13 | 80 | 180 | - |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | Блок 1 | ПТ-140/165-130/15-2 | 142 | 321 | - |
|  | Блок 2 | Т-175/210-130-2 | 175 | 280 | - |
|  | Блок 3 | Т-185/220-130-2 | 100 | 60 | - |
| АО «ГНЦ НИИАР» |
| ИЯУ НИИАР | Блок 1 | АК-70-13 | 60 | 37 | - |
|  | Блок 2 | ПТ-12-90/10М | 12 | 25 | - |
| ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» |
| ТЭЦ НИИАР | ТГ-1 | АР-2,5-11 | 2,5 | 28 | - |
|  | ТГ-2 | АТ-6 | 6 | 19 | - |
|  | ТГ-3 | АТ-6 | 6 | 19 | - |
|  | ТГ-4 | ПР-6-35/10/1,2 | 6 | 55 | - |

3.9. Состав существующих электростанций (а также блок-станций),

установленная мощность которых превышает 5 МВт

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области по состоянию на 01 мая 2015 года составляет 944,5 МВт.

Перечень электростанций энергосистемы Ульяновской области представлен в таблице 12.

Таблица 12

| Объект генерации | № | Тип турбины | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность турбин, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК» |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | ТГ-6 | ПТ-60-130/13 | 60 | 139 |
|  | ТГ-7 | Т-100-120-130/2 | 105 | 160 |
|  | ТГ-8 | Т-100-120-130/3 | 110 | 175 |
|  | ТГ-9 | ПТ-80-100-130-13 | 80 | 180 |
|  | ТГ-10 | ПТ-80-100-130-13 | 80 | 180 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | Блок 1 | ПТ-140/165-130/15-2 | 142 | 321 |
|  | Блок 2 | Т-175/210-130-2 | 175 | 280 |
|  | Блок 3 | Т-185/220-130-2 | 100 | 60 |
| АО «ГНЦ НИИАР» |
| ИЯУ НИИАР | Блок 1 | АК-70-13 | 60 | 37 |
|  | Блок 2 | ПТ-12-90/10М | 12 | 25 |
| ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» |
| ТЭЦ НИИАР | ТГ-1 | АР-2,5-11 | 2,5 | 28 |
|  | ТГ-2 | АТ-6 | 6 | 19 |
|  | ТГ-3 | АТ-6 | 6 | 19 |
|  | ТГ-4 | ПР-6-35/10/1,2 | 6 | 55 |

3.10. Структура выработки электроэнергии

по типам электростанций и видам собственности

В 2014 году электростанции энергосистемы Ульяновской области выработали электроэнергию в размере 3094,754 млн. кВт/час, в том числе Ульяновская ТЭЦ-1 и Ульяновская ТЭЦ-2 – 2715,251 млн. кВт/час, электростанции промпредприятий (АО «ГНЦ НИИАР», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ») – 379,503 млн. кВт/час.

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности представлена в таблице 13.

Таблица 13

| Электростанция | 2014 год |
| --- | --- |
|  | факт | в т.ч. |
|  |  | теплофикационный цикл | % | конденсационный цикл | % |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 1513,757 | 1081,253 | 71,4 | 432,504 | 28,6 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 1201,494 | 622,655 | 51,8 | 578,839 | 48,2 |
| ИЯУ НИИАР, ТЭЦ НИИАР | 379,503 | 288,478 | 76,0 | 91,025 | 24,0 |

3.11. Характеристика балансов электрической энергии и мощности

Фактический объём производства и потребления электроэнергии
в энергосистеме Ульяновской области за 2010-2014 годы представлен 
в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, млн. кВт/час | 5867,1 | 5874,1 | 5948,5 | 5964,8 | 6009,74 |
| Выработка электроэнергии, млн. кВт/час | 3196,28 | 3284,74 | 3072,30 | 3146,05 | 3094,75 |
| Сальдо перетоков, млн. кВт/час | 2670,82 | 2589,36 | 2867,2 | 2818,75 | 2914,98 |

Фактический баланс мощности энергосистемы Ульяновской области в час прохождения максимального потребления за 2010-2014 годы представлен 
в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата, час максимума | 09-00 25.01 | 09-00 19.12 | 10-00 24.12 | 09-00 28.01 | 10-00 03.02 |
| 2. | Установленная мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области, МВт, всего, в том числе: | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 |
| 2.1. | Атомные электростанции (далее – АЭС) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2.2. | ТЭЦ | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 | 872,5 |
| 3. | Ограничения мощности (+) / технически возможное превышение над установленной мощностью (-) электростанций энергосистемы Ульяновской области, МВт, всего, в том числе: | 34,5 | 69,5 | 32,5 | 21,5 | 25,3 |
| 3.1. | АЭС | 24 | 66 | 29 | 18 | 22 |
| 3.2. | ТЭЦ | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 4. | Имеюбщаяся мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области, МВт, всего, в том числе: | 910 | 875 | 912 | 923 | 919,2 |
| 4.1. | АЭС | 48 | 6 | 43 | 54 | 50 |
| 4.2. | ТЭЦ | 862 | 869 | 869 | 869 | 869,2 |
| 5. | Плановое ремонтное снижение мощности электростанций энергосистемы Ульяновской области (в соответствии с месячным графиком ремонтов), МВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Снижение мощности электростанций энергосистемы Ульяновской области в связи с внеплановым, неотложным и аварийным ремонтом оборудования, МВт, всего, в том числе: | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | ТЭЦ | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области, находящихся в консервации, МВт, всего, в том числе: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | ТЭЦ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Рабочая мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области, МВт, всего, в том числе: | 705 | 875 | 912 | 923 | 919,2 |
| 8.1. | АЭС | 48 | 6 | 43 | 54 | 50 |
| 8.2. | ТЭЦ | 657 | 869 | 869 | 869 | 869,2 |
| 9. | Мощность электростанций энергосистемы Ульяновской области, находящихся в резерве, МВт, всего, в том числе: | 62 | 274 | 226 | 228 | 236,1 |
| 9.1. | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | ТЭЦ | 62 | 274 | 226 | 228 | 236,1 |
| 10. | Нагрузка электростанций энергосистемы Ульяновской области, МВт, всего, в том числе: | 643 | 601 | 686 | 695 | 683,1 |
| 10.1. | АЭС | 48 | 6 | 43 | 54 | 67,2 |
| 10.2. | ТЭЦ | 595 | 595 | 643 | 641 | 615,9 |
| 11. | В том числе превышение над рабочей/установленной мощностью на включённом оборудовании, МВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | АЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Максимум потребления энергосистемы Ульяновской области, МВт | 1051 | 1037 | 1142 | 1066 | 1052 |
| 13. | Сальдо перетоков | 408 | 436 | 456 | 371 | 368,9 |
| 14. | Дефицит (-) / избыток (+) | - | - | - | - | - |

3.12. Объекты и структура топливного баланса ТЭЦ

и котельных Ульяновской области

Основным топливом для ТЭЦ и котельных в Ульяновской области является природный газ (топочный мазут является резервным топливом).

В 2014 году на производство электрической и тепловой энергии на ТЭЦ 
и в котельных израсходовано 1619,742 тыс. т условного топлива (далее также – у.т.), в том числе 1524,201 млн. куб. м природного газа и 5200 тыс. т топочного мазута. Таким образом, доля природного газа в топливном балансе ТЭЦ по итогам 2014 года составляет 100%.

В период отопительного периода 2013/14 годов котельными израсходовано 5200 тыс. т топочного мазута, в отопительном периоде 2014/15 годов – 
3200 тыс. т топочного мазута.

В 2015 году котельными планируется полностью прекратить использование мазута.

Фактический и удельный расход топлива на производство электрической и тепловой энергии в 2014 году представлен в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование ТЭЦ и котельных | Потребность в топливе | Удельный расход топлива |
| --- | --- | --- |
|  | газ | топочный мазут | у.т. | на электрическую энергию | на тепловую энергию |
|  | млн. куб. м | тыс. т | тыс. т. | грамм у. т. / кВт/час | кг у. т. / Гкал |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 656,706 | - | 761,677 | 286,7 | 150,9 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 468,411 | - | 546,080 | 299,0 | 144,8 |
| Котельный цех (далее – КЦ) Ульяновской ТЭЦ-1 | 34,861 | - | 40,374 | - | 162,4 |
| ТЭЦ НИИАР | 90,945 | - | 105,811 | 244,375 | 170,8 |
| Итого по ТЭЦ | 1250,93 | - | 1453,942 | 276,69 | 157,33 |
| Итого по котельным | 273,271 | 5200 | 165,8 | 0,00 | 176,0 |
| Всего | 1524,201 | 5200 | 1619,742 | 276,69 | 166,66 |

По итогам 2014 года удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2 составил 292,8 грамм у.т./кВт/час., ТЭЦ НИИАР – 244,375 грамм у.т./кВт/час. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию с учётом отпуска тепловой энергии котельными составил 166,66 кг у.т./ Гкал.

Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию котельными в Ульяновской области, по экспертным оценкам, составил 
от 175 до 227 кг у.т./Гкал. Причиной столь высокого удельного расхода условного топлива является тот факт, что основное и вспомогательное оборудование котельных морально и физически устарело за прошедшие 40 лет эксплуатации, т. к. основная масса котельных была введена в эксплуатацию в 70-е годы 
XX века.

Общим для большинства котельных является большой физический износ оборудования, достигший 68-70 %. Анализ состояния котельных, работающих на природном газе, показал, что котельные с котлами единичной мощностью более 5-6 Гкал/час имеют достаточно высокий коэффициент использования теплоты сгорания топлива (74-76 %). Технические показатели котельных, оборудованных котлами малой мощности («ИШМА», «ДКВР», «КЧМ», «КСВ», «ТВГ» и т.д.), значительно ниже – коэффициент использования теплоты сгорания топлива не превышает 70-73 %. Низкий коэффициент использования теплоты сгорания топлива у котлов малой мощности объясняется как крайне низкими техническими характеристиками самих котлов, так и повсеместным отсутствием либо неработоспособностью системы водоподготовки, что влечёт за собой возрастание термических сопротивлений на поверхностях нагрева.

Износ тепловых сетей, находящихся в ведении четырёх эксплуатирующих организаций в г. Ульяновске (Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК», Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть», Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис», Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Теплоком»), составляет 62 %, или 700 км трубопроводов в однотрубном исчислении, которые имеют срок службы более 20 лет.

Большая протяжённость изношенных тепловых сетей обусловливает высокие тепловые потери. По данным Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК», тепловые потери через изоляцию на отдельных участках достигали 
от 1,73 до 4,77 %. При этом в качестве нормативных потерь были использованы старые нормы 1959 года, которые по своей величине почти в два раза превышают современные требования. Это означает, что потери на отдельных участках магистральных трубопроводов выше современных норм почти в десять раз.

По этой же причине износа тепловых сетей, как показал расчёт надёжности магистральных теплопроводов, величина вероятности безотказной работы для некоторых путей не превышает 0,5 % при нормативном значении, равном 0,9 %. Поэтому если не принять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет количество отказов на тепловых сетях удвоится и справляться с их своевременным устранением будет практически невозможно.

На Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2 имеются ограничения установленной тепловой мощности. Данные ограничения снижают возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к ТЭЦ (на данный момент такая возможность имеется за счёт существующих резервов) и расширения зоны действия ТЭЦ.

Необходимо также отметить, что в силу географического расположения Ульяновской ТЭЦ-1 и КЦ Ульяновской ТЭЦ-1, работающих на общую тепловую сеть (источники расположены на окраинах общей зоны действия), использование суммарного резерва тепловой мощности на этих источниках при подключении перспективной тепловой нагрузки существенно ограничено.

Для обеспечения развития инфраструктуры микрорайона «Новый город» и подключения перспективной нагрузки к Ульяновской ТЭЦ-2 Ульяновским филиалом ОАО «Волжская ТГК» в 2014 году завершено строительство участка тепловой сети диаметром Ду 600 мм от узла теплофикации (далее – УТ) 32 до УТ 39 и павильона 380 с врезкой в существующие трубопроводы восточного вывода от Ульяновской ТЭЦ-2. Благодаря этому в Заволжском районе города Ульяновска в зоне действия Ульяновской ТЭЦ-2 на период 2016-2020 годов отсутствуют ограничения по подключению новых потребителей и обеспечению надёжного и бесперебойного теплоснабжения.

В соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года, утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2014 № 1021, принято решение о переходе ТЭЦ на температурный график отпуска теплоты 150/70° С (проектным температурным графиком для Ульяновской ТЭЦ-1, Ульяновской ТЭЦ-2 и КЦ Ульяновской ТЭЦ-1 является температурный график 150/70° С), что позволит минимизировать объём перекладок трубопроводов с увеличением диаметра для обеспечения подключения новых потребителей. В настоящее время принято решение о переводе 14 котельных в г. Ульяновске в режим центрального теплового пункта с переключением потребителей на обслуживание от Ульяновской ТЭЦ-1. Также предусмотрена реализация проекта по объединению (укрупнению) зон действия Ульяновской ТЭЦ-2 с переводом на неё нагрузки других котельных.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусмотрен переход на закрытую схему присоединения к системе горячего водоснабжения.

Этот переход предусмотрен при выполнении мероприятий по переходу на температурный график 150/70° С в установленные законом сроки (с 01 января 2022 года в соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон 
№ 190-ФЗ) использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается).

В целях исполнения Федерального закона № 190-ФЗ ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» необходимо включить в инвестиционную программу ряд мероприятий по переводу (реконструкции) открытой системы отопления в западной части г. Димитровграда на закрытую.

В западной части г. Димитровграда практически отсутствует возможность подключения новых потребителей тепловой энергии к тепловым сетям 
в зоне действия ТЭЦ НИИАР в связи с ограниченной пропускной способностью существующих магистральных сетей и насосного оборудования ТЭЦ.

3.13. Основные характеристики электросетевого хозяйства

энергосистемы Ульяновской области классом напряжения 110 кВ и выше, включая перечень существующих ВЛ и ПС

На территории энергосистемы Ульяновской области проходит 131 ВЛ классом напряжения 500 / 220 / 110 кВ.

Перечень ВЛ классом напряжения 500 / 220 / 110 кВ представлен в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование ВЛ | Класс напряжения, кВ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ 500 кВ «Вешкайма – Ключики» | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ «Балаковская АЭС – Ключики» | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ «Вешкайма – Осиновка» | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ «Вешкайма – Арзамасская» | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ «Вешкайма – Пенза-2» | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ «Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Северная» | 500 |
|  | ВЛ 500 кВ «Жигулёвская ГЭС – Вешкайма Южная» | 500 |
|  | ВЛ 220 кВ «Ключики – Ульяновская» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Ключики – Барыш» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Сызрань – Кремёнки» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Кремёнки – Ульяновская» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Азот – Черемшанская» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «ТЭЦ ВАЗа – Черемшанская» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Черемшанская – 1М» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Ульяновская ТЭЦ-2 – Черемшанская» | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Пенза-1 – Ключики» (с отпайкой на ПС «Кузнецк», I цепь) (ВЛ 220 кВ «Пенза – Ключики-1») | 220 |
|  | ВЛ 220 кВ «Пенза-1 – Ключики» (с отпайкой на ПС «Кузнецк», II цепь) (ВЛ 220 кВ «Пенза – Ключики-2») | 220 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-2 –Центральная» (I цепь) (ВЛ 110 кВ «Восточная-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-2 – Центральная» (II цепь) (ВЛ 110 кВ «Восточная-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Центральная» (с отпайками, I цепь) (ВЛ 110 кВ «Центральная-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Центральная» (с отпайками, II цепь) (ВЛ 110 кВ «Центральная-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная» (с отпайкой на АЗЧ, I цепь) (ВЛ 110 кВ «Центральная-3») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-1 – Центральная» (с отпайкой на АЗЧ, II цепь) (ВЛ 110 кВ «Центральная-4») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Северная» (с отпайкой на ПС «УАЗ») (ВЛ 110 кВ «Северная-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-1 – Ульяновская» (с отпайками) (ВЛ 110 кВ «Северная-3») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная» (I цепь) (ВЛ 110 кВ «Северная-4») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-1 – Северная» (II цепь) (ВЛ 110 кВ «Северная-5») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная» (I цепь) (ВЛ 110 кВ «Восточная-3») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-2 – Восточная» (II цепь) (ВЛ 110 кВ «Восточная-4») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Кремёнки» (с отпайками, I цепь) (ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Кремёнки-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Кремёнки» (с отпайками, II цепь) (ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Кремёнки-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Вешкайма – Карсун» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Майна – Языково» (c отпайкой на ПС «Чуфарово») (ВЛ 110 кВ «Майна – Языково») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Майна – Игнатовка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Майна – Чуфарово» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М» (с отпайками, I цепь) (ВЛ 110 кВ «Димитровградская-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская ТЭЦ-2 – 1М» (с отпайками, II цепь) (ВЛ 110 кВ «Димитровградская-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Мелекесс городская – 1М» (с отпайками, I цепь) (ВЛ 110 кВ «Мелекесс городская-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Мелекесс городская – 1М» (с отпайками, II цепь) (ВЛ 110 кВ «Мелекесс городская-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Черемшанская – Мелекесс городская» (I цепь) (ВЛ 110 кВ «Черемшанская-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Черемшанская – Мелекесс городская» (II цепь) (ВЛ 110 кВ «Черемшанская-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Рачейка – Налейка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Рачейка – Коромысловка» (с отпайкой на ПС «Безводовка» ) (ВЛ 110 кВ «Рачейка – Коромысловка») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш – Налейка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш – Коромысловка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш – Редуктор» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш – Патрикеево» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Редуктор – Должниково» (с отпайкой на ПС «Базарный Сызган») (ВЛ 110 кВ «Редуктор – Должниково») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Инза – Патрикеево» (с отпайкой на ПС «Базарный Сызган») (ВЛ 110 кВ «Инза – Патрикеево») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Инза – Должниково» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Инза – Ночка» (с отпайкой на ПС «ПОШ») (ВЛ 110 кВ «Инза – Ночка») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Инза – Сура» (с отпайкой на ПС «ПОШ») (ВЛ 110 кВ «Инза – Сура») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Умыс – Ночка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Умыс – Сура» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Вешкайма – Чуфарово» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Вешкайма – Вешкайма-110» (I цепь) (ВЛ 110 кВ «Вешкайма-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Вешкайма – Вешкайма-110» (II цепь) (ВЛ 110 кВ «Вешкайма-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Тимошкино – Игнатовка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сызрань – Новообразцовая» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сызрань – Коптевка» (с отпайками) | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новообразцовая – Клин» (с отпайками) (ВЛ 110 кВ «Клин – Новообразцовая») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Коптевка – Клин» (с отпайкой на ПС «Нагорная») (ВЛ 110 кВ «Коптевка – Клин») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ключики – Клин» (с отпайками, I цепь) (ВЛ 110 кВ «Ключики – Клин-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ключики – Клин» (с отпайкой на ПС «Куроедово», II цепь) (ВЛ 110 кВ «Ключики – Клин-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Майна» (с отпайками) (ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Майна») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Языково» (c отпайками) (ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Языково») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Ишеевка» (с отпайкой на ПС «Мелькомбинат») (ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Ишеевка») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Языково – Карсун» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Северная – Ишеевка» (с отпайкой на ПС «Лесная», I цепь) (ВЛ 110 кВ «Лесная-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Северная – Ишеевка» (с отпайкой на ПС «Лесная», II цепь) (ВЛ 110 кВ «Лесная-2») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш – Вешкайма-110» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш – Тимошкино» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Жихаревка – Рачейка» (ВЛ 110 кВ «Сызрань – Рачейка-2», участок «ПС «Жихаревка» – ПС «Рачейка») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сызрань – Рачейка» (ВЛ 110 кВ «Сызрань – Рачейка-1») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сызрань – Жихаревка» (ВЛ 110 кВ «Сызрань – Рачейка-2», участок «ПС «Сызрань» – ПС «Жихаревка») | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Черемшанская – Новая Майна-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Черемшанская – Новая Майна-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новая Майна – Новая Малыкла» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новая Малыкла – Александровка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Александровка – Садовая» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Чердаклы – Дмитриево Помряскино» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Дмитриево Помряскино – Красная Река» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Димитровград – Тиинск» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Красная Река – Прибрежная» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Красная Река – Матвеевка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Озерки – Старое Матюшкино» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Старое Матюшкино – Красная Река» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Матвеевка – Болгары» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новочеремшанск – Кармала» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Связь-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Связь-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ишеевка – Раково» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Цильна» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Заволжская-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Заволжская-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Карсун – Сосновка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сосновка – Чамзинка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Белый Ключ-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Белый Ключ-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сурская-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сурская-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Кротково – Елаур» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Кремёнки – Сенгилей город» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «ЗСК-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «ЗСК-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «ЗСК – Тереньга» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Тереньга – Кротково» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Сенгилей город – Елаур» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ключики – Кузнецк-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ключики – Кузнецк-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ключики-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ключики-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Ключики – Павловка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Коптевка –Радищево» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Радищево – Старая Кулатка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Клин – Старая Кулатка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Старая Кулатка – Павловка» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Барыш-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Стройбаза-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Стройбаза-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Промплошадка-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Промплошадка-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Водозабор-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Водозабор-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «ОСК-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «ОСК-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новый город-1» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новый город-2» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новый город-3» | 110 |
|  | ВЛ 110 кВ «Новый город- 4» | 110 |

На территории энергосистемы Ульяновской области находится 
123 ПС классом напряжения 110 кВ и выше.

Перечень ПС и установленная мощность трансформаторного оборудования ПС представлены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Объект | Трансформаторная мощность, МВА |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ПС 500 кВ «Вешкайма» | 265,71 |
|  | ПС 500 кВ «Ключики» | 1255,78 |
|  | ПС 220 кВ «Ульяновская» | 377,26 |
|  | ПС 220 кВ «Кремёнки» | 431,51 |
|  | ПС 220 кВ «Черемшанская» | 332,06 |
|  | ПС 220 кВ «Барыш» | 142,3 |
|  | ПС 220 кВ «1М» (АТ-1, Т-1, Т-2) | 246 |
|  | ПС 110 кВ «2М» | 30 |
|  | ПС 110 кВ «3М» | 50 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-1 (Т-1-Т-10, ТСН-21, ТСН-24, ТСН-31, ТСН-41, ТСН-42) | 843 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-2 (АТ-1, АТ-2, Т-1, Т-2, Т-1Р, Т-2Р, Т-3Р) | 1228 |
|  | ПС 110 кВ «Центральная» | 206 |
|  | ПС 110 кВ «Лесная» | 50 |
|  | ПС 110 кВ «ГПП УАЗ» | 50 |
|  | ПС 110 кВ «УРЛЗ» | 50 |
|  | ПС 110 кВ «УМЗ» | 64 |
|  | ПС 110 кВ «АЗЧ» | 41 |
|  | ПС 110 кВ «Северная» | 100 |
|  | ПС 110 кВ «Ишеевка» | 50 |
|  | ПС 110 кВ «Свияга» | 126 |
|  | ПС 110 кВ «Южная» | 56 |
|  | ПС 110 кВ «Большие Ключищи» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Восточная» | 65 |
|  | ПС 110 кВ «Тепличная» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Отрада» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Уржумская» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Тагай» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Чуфарово» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Россия» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Выры» | 8,8 |
|  | ПС 110 кВ «Луговая» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Карсун» | 41 |
|  | ПС 110 кВ «Языково» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Майна» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Игнатовка» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Тимошкино» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Александровка» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Мулловка» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Озерки» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Чердаклы» | 57 |
|  | ПС 110 кВ «Мирная» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Матвеевка» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Мелекесс городская» | 65 |
|  | ПС 110 кВ «Вешкайма» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Инза» | 50 |
|  | ПС 110 кВ «Налейка» | 31 |
|  | ПС 110 кВ «Безводовка» | 10 |
|  | ПС 110 кВ «Коромысловка» | 25 |
|  | ПС 110 кВ «Патрикеево» | 25 |
|  | ПС 110 кВ «Редуктор» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Должниково» | 35 |
|  | ПС 110 кВ «Ночка» | 30 |
|  | ПС 110 кВ «ПОШ» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Сура» | 31 |
|  | ПС 110 кВ «Клин» | 80 |
|  | ПС 110 кВ «Коптевка» | 35 |
|  | ПС 110 кВ «Старая Кулатка» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Павловка» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Радищево» | 26 |
|  | ПС 110 кВ «Канадей» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Новообразцовая» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Журавлинская» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Репьёвка тяговая» | 30 |
|  | ПС 110 кВ «Нагорная» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Куроедово» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Ключики тяговая» | 30 |
|  | ПС 110 кВ «Рачейка» | 30 |
|  | ПС 110 кВ «Никулино» | 7,5 |
|  | ПС 110 кВ «Лебяжье» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Рязаново» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Новая Майна» | 41 |
|  | ПС 110 кВ «Новая Малыкла» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Новочеремшанск» | 10 |
|  | ПС 110 кВ «Русский Мелекесс» | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ «Тиинск» | 26 |
|  | ПС 110 кВ «Жедяевка» | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ «Красная Река» | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ «Прибрежная» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Старое Матюшкино» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Дмитриево Помряскино» | 2,5 |
|  | ПС 110 кВ «Водозабор» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Зенит» | 12,6 |
|  | ГПП 110 кВ «Площадка А» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Сорв» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Промплощадка-1» | 126 |
|  | ПС 110 кВ «Промплощадка-2» | 80 |
|  | ПС 110 кВ «Стройбаза» | 50 |
|  | ПС 110 кВ «ГПП Площадка 3» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Станкозавод» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Новый город-1» | 126 |
|  | ПС 110 кВ «Новый город-2» | 80 |
|  | ПС 110 кВ «ОСК» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «ГНС-2» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Заволжская» | 75 |
|  | ПС 110 кВ «МИЗ» | 10 |
|  | ПС 110 кВ «Криуши» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Тушна» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Сенгилей цемзавод» | 25 |
|  | ПС 110 кВ «Сенгилей город» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Елаур» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Кротково» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «ЗСК» | 41 |
|  | ПС 110 кВ «Скугареевка» | 10 |
|  | ПС 110 кВ «Тереньга» | 20 |
|  | ПС 110 кВ «Юбилейная» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Белый Ключ» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Мелькомбинат» | 12,6 |
|  | ПС 110 кВ «Гидронамыв» | 10 |
|  | ПС 110 кВ «Бирючевская» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Цильна» | 25 |
|  | ПС 110 кВ «Большое Нагаткино» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Сурская» | 32 |
|  | ПС 110 кВ «Чамзинка» | 10 |
|  | ПС 110 кВ «Сосновка» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Белозерье» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Большая Кандарать» | 16,3 |
|  | ПС 110 кВ «Горенки» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Глотовка» | 10 |
|  | ПС 110 кВ «Барыш тяговая» | 50 |
|  | ПС 110 кВ «Октябрьская» | 5,7 |
|  | ПС 110 кВ «Шаховская» | 6,3 |
|  | ПС 110 кВ «Барановка» | 22,3 |
|  | ПС 110 кВ «Базарный Сызган» | 6,3 |
|  | Итого: | 8544,72 МВА |

3.14. Сведения о действующих электросетевых объектах на территории энергосистемы Ульяновской области по состоянию на 01 мая 2015 года представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Муниципаль-ное об-разование | Электросетевая организация | ПС 500 кВ | ПС 220 кВ | ПС 110 кВ | ПС 35 кВ | ТП 6-10 кВ | ВЛ 500 кВ, км | ВЛ 220 кВ, км | ВЛ 110 кВ, км | ВЛ 35 кВ, км | ВЛ 6-10 кВ, км | ВЛ 0,4 кВ, км | КЛ 110-35 кВ, км | КЛ 10-6-0,4 кВ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во, шт. | установленная мощность, МВА | кол-во, шт. | установленная мощность, МВА | кол-во, шт. | установленная мощность, МВА | кол-во, шт. | установленная мощность, МВА | кол-во, шт. | установленная мощность, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 142,30 |  |  |  |  |  |  | 58,70 | 38,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 3 | 61,3 | 6 | 27,6 | 281 | 43,33 |  |  | 132 | 121 | 514,77 | 409,235 | - | 3,59 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 | 38,495 |  |  |  |  | 97,937 | 337,693 |  | 10,66 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 5,1 |  |  |  |  | 0,8 | 1,1 |  | 0,05 |
| Базарносызганский район | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  | 11 | 2х6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029 |
|  | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 10,518 |  |  |  |  | 70,728 | 115,23 |  | 1,62 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 16,3 | 1 | 4 | 95 | 19,5 |  |  | 55 | 28 | 215,77 | 148,98 | - | 6,228 |
| Вешкаймский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС | 1 | 265,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 32,6 | 4 | 17 | 204 | 37,954 |  |  | 53 | 84 | 348,678 | 241,209 | - | 1,53 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 16,712 |  |  |  |  | 58,845 | 142,44 |  | 0,443 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1,51 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  | ООО «Инза Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,788 |  |  |  |  | 110,4 |  |  | 9,5 |
| Инзенский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 30 | 4 | 11,5 | 227 | 37,54 |  |  | 78 | 82 | 380,14 | 420,271 | - | 1,24 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,593 |  |  |  |  | 63,6 |  |  | 3 |
|  | ОАО «УСК» (р.п. Глотовка) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1,665 |  |  |  |  | 17,09 | 32,20 |  | 0,57 |
|  | филиал «Приволжский» ОАО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | от 0.04 до 0.32 |  |  |  |  | 7,76 | 2,034 |  | 12,471 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,41 |  |  |  |  | 1,7 | 1,9 |  |  |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 23,346 |  |  |  |  | 91,290 | 302,8 |  | 26,05 |
|  | ООО «Инза Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 4,55 |  |  |  |  | 10,3 | 48,6 |  | 0,55 |
| Карсунский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 7 | 96,2 | 1 | 4 | 217 | 30,526 |  |  | 145,06 | 34,63 | 404,86 | 448,5 | - | - |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1.190 |  |  |  |  | 3,660 |  |  |  |
|  | ООО «Поволжские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 19,088 |  |  |  |  | 58,845 | 156,85 |  | 2,6581 |
|  | ООО «Инза Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1,96 |  |  |  |  | 0,2 | 1,2 |  |  |
| Кузоватовский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,40 | 90,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 15,676 |  |  |  |  | 52,055 | 129,64 |  | 3,54 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,2 |  |  |  |  | 0,235 |  |  |  |
|  | ООО «Сети Барыш» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,2 |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 26 | 6 | 27,4 | 259 | 49,74 |  |  | 67 | 96 | 417,759 | 493,508 | - | 1,975 |
| Майнский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 5 | 56,6 | 2 | 8,3 | 350 | 55,059 |  |  | 157,65 | 38,9 | 696,949 | 641,661 | - | - |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 14,841 |  |  |  |  | 33,383 | 147,24 |  | 0,79 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  | ООО «Поволжские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,128 |  |  |  |  | 108 |  |  | 8 |
| Мелекесский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 7 | 186,3 | 14 | 114,2 | 423 | 78,54 |  |  | 129,85 | 162,74 | 739,536 | 705,095 |  | 0,565 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 11,214 |  |  |  |  | 11,882 | 67,22 |  | 15,07 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  | ООО «Меркурий» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,130 |  |  |  |  | 64 |  |  | 9 |
| Николаевский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС | 1 | 1255,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 | 54,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 15,115 |  |  |  |  | 35,22 | 112,8 |  | 0,33 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,965 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 4 | 145,4 | 4 | 13 | 271 | 36,659 |  |  | 118,41 | 75,25 | 439,7 | 529,713 | - | 2,61 |
| Новомалык-лин-ский район | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 3 | 35,2 | 2 | 10,5 | 186 | 33,37 |  |  | 44,5 | 24,2 | 329,964 | 307,4 |  |  |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 7,635 |  |  |  |  | 32,818 | 94,428 |  | 2,13 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,150 |  |  |  |  | 48 |  |  | 3 |
| Новоспасский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 16,629 |  |  |  |  | 33,16 | 122,73 |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 1 | 20 | 4 | 23,1 | 176 | 26,138 |  |  | 64,49 | 86,47 | 326,795 | 256,6 | - | 0,69 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,915 |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  |
| Павловский район | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 26,3 | 3 | 13 | 166 | 25,803 |  |  | 49,1 | 93,26 | 310,2 | 242,1 | - | 1,11 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 6,295 |  |  |  |  | 17,03 | 49,84 |  | 1,76 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,5 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |
|  | Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |  |  | 1 | 12,60 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| Радищевский район | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 6,647 |  |  |  |  | 21,48 | 62,31 |  |  |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,363 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 31,7 | 4 | 21,6 | 209 | 28,95 |  |  | 46,1 | 93 | 329,285 | 220,522 | - | - |
| Сенгилеевский район | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 6 | 106,3 | 0 | 0 | 174 | 35,308 |  |  | 90,47 | 0 | 359,351 | 258,439 | - | - |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 16,319 |  |  |  |  | 54,319 | 112,03 |  | 3,47 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  |
|  | ООО «ОНИК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,385 |  |  |  |  | 1,782 |  |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,945 |  |  |  |  | 45 |  |  | 8 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 7,09 |  |  |  |  | 5,877 | 26,495 |  | 6,065 |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  | 1 | 2х6,3 | 2 | 2х0,1 |  |  |  | 7 | 5,39 | 2,31 |  | 2 |
| Старокулаткинский район | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 4,798 |  |  |  |  | 21,65 | 75,8 |  |  |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,57 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 1 | 12,6 | 4 | 12,2 | 184 | 27,85 |  |  | 54,9 | 53,34 | 276,287 | 305,672 | - |  |
| Старомайнский район | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 5 | 75,6 | 11 | 61,4 | 261 | 55,81 |  |  | 78,9 | 149,48 | 404,861 | 413,605 | - | 0,23 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,81 |  |  |  |  | 0,220 |  |  | 0 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,65 |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |
| Сурский район | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 9,489 |  |  |  |  | 25,462 | 72,021 |  |  |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,66 |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 1 | 32 | 6 | 34,4 | 299 | 33,897 |  |  | 57,68 | 82,02 | 580,3 | 520,19 | - | - |
| Тереньгульский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,00 | 69,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал «Приволжский» ОАО «Оборон-энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | от 0,063 до 0.4 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | 26 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 10,458 |  |  |  |  | 18,6 | 82,3 |  | 0,7 |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 30 | 3 | 22,8 | 268 | 55,682 |  |  | 60,16 | 73,72 | 389,706 | 404,861 | - | - |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,618 |  |  |  |  | 48 |  |  | 5 |
| Ульяновский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 7 | 124,1 | 2 | 19,5 | 376 | 80,849 |  |  | 150,79 | 45,96 | 913,72 | 514,08 | - | - |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 27,166 |  |  |  |  | 31,24 | 131,52 |  | 18,9 |
|  | ООО «Поволжские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,250 |  |  |  |  | 0,082 | 0,800 |  |  |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 7,38 |  |  |  |  | 2,650 |  |  |  |
|  | ООО «ОНИК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 0,62 |
|  | ООО «Инза Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4,916 |  |  |  |  | 4,700 |  |  | 0,070 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0,743 |  |  |  |  | 120 |  |  | 20 |
| Чердаклинский район | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 4 | 92,6 | 6 | 34,3 | 337 | 77,62 |  |  | 66,75 | 117,7 | 580,043 | 638,459 | - | 0,515 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 13,039 |  |  |  |  | 21,07 | 92,11 |  |  |
|  | ЗАО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 3 | 52 |  |  | 9 | 3,09 |  |  | 39,26 |  | 18,2 | 13,1 |  | 22,9 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0,963 |  |  |  |  | 135 |  |  | 16 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,6 |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  |
| Цильнинский район | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 2 | 57 | 5 | 23,8 | 370 | 65,344 |  |  | 33,79 | 95,22 | 623,8 | 592,46 | - | 1 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 13,325 |  |  |  |  | 29,5 | 64,298 |  | 6,465 |
|  | ООО «Инза Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,96 |  |  |  |  | 0,06 | 2,4 |  |  |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,400 |  |  |  |  | 24 |  |  | 10 |
| г. Димитровград | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 332,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Меркурий» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 | 6,9 |  |  | 8,7 | 0,69 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | 87,576 |  |  |  |  | 69,596 | 225,67 |  | 181,5 |
|  | АО «ГНЦ НИИАР» |  |  | 1 | 246 | 2 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 264 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,56 |  |  |  |  | 0,150 |  |  | 2 |
|  | ООО «Инза Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,46 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,4 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2,5 |  |  |  |  | 9 |  |  | 15,6 |
|  | ООО «ПАРК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 6,6 |  |  |  |  | 3,875 | 11,263 |  | 5,98 |
| г. Новоульяновск | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 431,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  | 1 | 2х6,3 |  |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 3,62 |  |  |  |  | 7,750 | 21,700 |  |  |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,643 |  |  | 0,357 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 13,875 |  |  |  |  | 23,09 | 61,307 |  |  |
|  | ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| г. Ульяновск | Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС |  |  | 1 | 377,26 |  |  |  |  |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |  |  | 8 | 705,6 | 1 | 20 | 1 | 2 |  |  | 84,86 | 20,8 |  |  | - | 0,6 |
|  | МУП «УльГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 953 | 665,13 |  |  |  |  | 155,06 | 534,53 |  | 2267,45 |
|  | ЗАО «ЯВВА» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |  |  |  |  | 2,30 |  |  | 0,06 |
|  | ООО «Спецмашстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УМУП «Ульяновскводоканал» |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 | 84 | 57,4 |  |  |  |  | 15,15 | 13,4 |  | 905,159 |
|  | ООО «Стройэнергоремонт» |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Авиастар-ОПЭ» |  |  |  |  | 10 | 511 |  |  | 22 | 37,8 |  |  | 81,7 |  | 8,07 | 1,5 | 6,07 | 146,1 |
|  | ОАО «Ульяновский речной порт» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,86 |  |  |  |  | 1,20 | 1 |  | 2,40 |
|  | Куйбышевская дирекция по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 26,4 |  |  |  |  | 45 |  |  | 48 |
|  | ФБУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,43 |  |  |  |  | 23,3 |  |  | 4,966 |
|  | ОАО «УКСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
|  | ФГБОУ ВПО «УВАУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 95,65 |
|  | ООО «СПМ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,4868 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | ОАО «Комета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 27,51 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  | ООО «Симбирскмука» |  |  |  |  | 1 | 13 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 40 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 163,9 |
|  | ООО «ОЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12,6 |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 1,6 |
|  | ООО «Энергосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 12,28 |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |
|  | ОАО «УСК» |  |  |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Инза Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 4,68 |  |  |  |  | 3,637 | 1,6 |  | 12,48 |
|  | ФГУП «31 Арсенал» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0,004 |  |  |  |  | 3,80 | 14,64 |  | 43,58 |
|  | ООО «Бизнес Лэнд» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1260 |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,72 |
|  | ООО «Энергомодуль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |
|  | ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 23,9 |  |  |  |  | 0,73 |  |  | 92 |
|  | ООО «Фовард» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 х 1,2 км |  |  |  |
|  | ИП Фёдоров А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2х0,63 |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |
|  | ООО «Композит-энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |
|  | ЗАО «Авиастар-СП» |  |  |  |  | 2 | 206 |  |  | 124 | 304,2 |  |  | 2,66 |  |  |  |  | 588,66 |
|  | ООО «ЭнергопромГРУПП» |  |  |  |  | 1 | 64 |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭнергоХолдинг-Н» |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 23,55 |  |  |  |  | 0,742 | 2,062 |  | 28,188 |
|  | ООО «ЭлектроСеть» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,025 |  |  |  |  | 0,095 |  |  | 2,8 |
|  | ООО «Энерго-Альянс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12,05 |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 |
|  | ООО «Авис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | Филиал «Приволжский» ОАО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | от 0.1 до 0.63 |  |  |  |  | 6 | 17 |  | 80 |
|  | ООО «РЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 11,28 |  |  |  |  |  |  |  | 23,92 |
|  | ОАО «Утёс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 |
|  | ООО «ИРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 1,200 |
|  | ООО «ОНИК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,636 |  |  |  |  |  | 1,85 |  | 2,012 |
|  | ООО «ССК» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3,90 |  |  |  |  | 0,25 | 0,40 |  | 0,80 |
|  | ОАО «Ульяновский патронный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 63,69 |  |  |  |  | 5,95 | 0,8 |  | 32,6 |

3.15. Основные внешние электрические связи

энергосистемы Ульяновской области

Энергосистема Ульяновской области связана с энергосистемами следующих субъектов Российской Федерации:

Нижегородской области (операционная зона филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – филиал ОАО «СО ЕЭС») ОДУ Средней Волги, 2 ВЛ 500 кВ);

Саратовской области (операционная зона филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 1 ВЛ 500 кВ);

Самарской области (операционная зона филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 2 ВЛ 500 кВ, 3 ВЛ 220 кВ, 8 ВЛ 110 кВ, 2 ВЛ 35 кВ, 3 ВЛ 10 кВ);

Пензенской области (операционная зона филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 1 ВЛ 500 кВ, 2 ВЛ 220 кВ, 4 ВЛ 110 кВ, 8 ВЛ 10 кВ);

Республики Татарстан (операционная зона филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 2 ВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 35 кВ);

Республики Мордовия (операционная зона филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 2 ВЛ 110 кВ).

4. Особенности и проблемы текущего состояния

электроэнергетики Ульяновской области

На территории энергосистемы Ульяновской области Ульяновский и Барышский энергорайоны характеризуются повышенной вероятностью выхода параметров электроэнергетических режимов из области допустимых значений:

1) в Ульяновском энергорайоне:

ПС 110 кВ «Языково», трансформаторы тока (далее – ТТ) присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Языково» (с отпайками);

ПС 110 кВ «Майна», ТТ присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Майна» (с отпайками).

Основными потребителями электроэнергии в Ульяновском энергорайоне являются промышленные, сельскохозяйственные предприятия и население.

В определённых режимах для исключения токовой перегрузки ТТ применяются схемно-режимные мероприятия: деление сети 110 кВ путём отключения выключателя 110 кВ «Языково» на ПС 110 кВ «Майна» или снижение генерации Ульяновской ТЭЦ-1 на 20-80 МВт.

В целях исключения токовой перегрузки ТТ инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» запланирована замена ТТ:

в 2016-2017 годах – замена ТТ присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Языково» (с отпайками) на ПС 110 кВ «Языково» на ТТ с большим номинальным током;

в 2018-2019 годах – замена ТТ присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Майна» (с отпайками) на ПС 110 кВ «Майна» на ТТ с большим номинальным током;

- в Барышском энергорайоне:

ПС 110 кВ «Должниково», заход на ПС выполнен проводом АС-95/16;

ПС 110 кВ «Ночка», заход на ПС выполнен проводом АС-95/16.

Основными потребителями электроэнергии в Барышском энергорайоне являются сельскохозяйственные предприятия и население с различной категорией надёжности электроснабжения. С ПС 110 кВ, находящихся в Барышском энергорайоне, осуществляется электроснабжение железнодорожного транспорта ОАО «РЖД».

В определённых режимах для исключения токовой перегрузки заходов ВЛ на ПС применяются схемно-режимные мероприятия: деление сети 110 кВ путём отключением выключателя 110 кВ (СВ-110 ) на ПС 110 кВ «Инза».

В целях исключения токовой перегрузки заходов ВЛ на ПС инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» в 2016-2017 годах запланирована реконструкция захода на ПС 110 кВ «Должниково», 
в 2017-2018 годах – на ПС 110 кВ «Ночка» с заменой провода на провод большего сечения.

5. Основные направления развития электроэнергетики в Ульяновской области

5.1. Цели и задачи развития отрасли электроэнергетики

в Ульяновской области

Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией с многоотраслевой промышленностью. Ульяновской области принадлежит одно из ведущих мест в стране по производству автомобилей  и самолётов, металлорежущих станков, сложных приборов и средств автоматизации производства, моторов, трикотажа и других видов продукции.

К основным положительным моментам 2014 года можно отнести достижение в Ульяновской области значений индекса промышленного производства на уровне 100,7 % относительно 2013 года и индекса физического объёма инвестиций в основной капитал, который составил не более 100 % к уровню 
2013 года, или порядка 80 млрд. рублей, а также снижение уровня безработицы 
(с 0,52 % в 2013 году до 0,46 % в 2014 году) и увеличение объёма жилищного строительства на 13,4 % по отношению к 2013 году.

Отрицательными моментами 2014 года для Ульяновской области являются снижение индекса производства продукции сельского хозяйства до 96,5 % 
и увеличение индекса потребительских цен в декабре 2014 года (111,4 % 
к уровню 2013 года, в том числе на продовольственные товары – 117,5 %).

В целом структура валового регионального продукта (далее – ВРП) Ульяновской области за последние годы достаточно стабильна и из года в год претерпевает лишь незначительные изменения в силу таких форс-мажорных обстоятельств, как финансовый кризис, засуха и т.д. Основными составляющими ВРП региона являются промышленное производство (30 %), оптовая и розничная торговля (15 %), транспорт и связь (12 %), сельское хозяйство (10 %), строительство (8 %) и т.д.

В 2013 году ВРП составил 263,2 млрд. рублей, или 100,3 % по отношению к 2012 году. На замедление динамики роста ВРП относительно 2012 года влияние оказало снижение объёмов промышленного производства (99,4 %). 
В 2014 году с учётом консервативного сценария развития и прогноза основных бюджетообразующих предприятий индекс ВРП составил 99-100 %.

В 2015-2017 годах с учётом ежегодного стабильного роста (прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и строительстве) ВРП составит 101-103,5 % по первому варианту (минимуму) и 102-104,5 % по второму варианту (максимуму).

Развитие электроэнергетики в Ульяновской области предполагает развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

5.2. Прогноз потребления электроэнергии и мощности

в энергосистеме Ульяновской области до 2020 года

5.2.1. В соответствии с прогнозом потребления электроэнергии 
до 2020 года, представленном в пункте 5.2.3 настоящего подраздела, предусматривается среднегодовой темп роста потребления электроэнергии в размере 0,1 %, что в натуральном выражении составит 65,6 млн. кВт/час ежегодно.

Прогнозируемое потребление электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области в 2020 году составит 6086 млн. кВт/час, или 101,3 % по сравнению с 2014 годом.

Прогнозируемое максимальное потребление мощности в энергосистеме Ульяновской области в 2020 году составит 1082 МВт, или 102,8 %, по сравнению с 2014 годом.

5.2.2. При формировании прогноза потребления электроэнергии и мощности учитывались следующие основные факторы:

- рост спроса на электроэнергию населением Ульяновской области 
в связи с ростом энерговооружённости населения Ульяновской области;

- строительство жилых и общественных зданий, реализация инвестиционных проектов на территории Ульяновской области;

- модернизация и увеличение производственных мощностей крупными потребителями электроэнергии, в том числе:

реконструкция ПС 110 кВ «Площадка А» в Заволжском районе 
г. Ульяновска в целях развития промышленной индустрии и привлечения инвесторов;

строительство в Сенгилеевском районе (посёлок Цемзавод) ПС 110 кВ «Новая» в целях развития промышленной мощности;

реконструкция ПС 110 кВ «Новый город-2» и строительство ПС 110 кВ 
в Заволжском районе г. Ульяновска в целях развития промышленной индустрии, строительства жилых и общественных зданий и привлечения инвесторов.

5.2.3. Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области, разработанный ОАО «СО ЕЭС», до 2020 года представлен в таблице 20.

Таблица 20

| Энергообъединение | Показатель | Прогноз, млн. кВт/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Энергосистема Ульяновской области | Потребление | 6059 | 6066 | 6078 | 6084 | 6086 |

5.2.4. Прогноз максимума нагрузки в энергосистеме Ульяновской области, разработанный ОАО «СО ЕЭС» до 2020 года представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Энергообъединение | Прогноз, МВт |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Энергосистема Ульяновской область | 1078 | 1080 | 1082 | 1082 | 1082 |

При формировании прогноза выработки электроэнергии в соответствии 
с СИПР ЕЭС России учтён ввод новых объектов по производству электроэнергии на период до 2020 года, в том числе ввод в эксплуатацию объектов ветровых электростанций (далее – ВЭС) в 2017 году с суммарной мощностью 45 МВт 
в муниципальных образованиях Ульяновской области: «Ульяновский район» 
(р.п. Ишеевка), «Карсунский район» (р.п. Карсун) и «Мелекесский район» 
(р.п. Новая Майна).

5.2.5. Прогнозируемый объём производства электроэнергии в 2020 году 
составит 2811,576 млн. кВт/час электрической энергии, или 90,8 % по сравнению с 2014 годом.

Прогноз производства электроэнергии в энергосистеме Ульяновской 
области до 2020 года представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование электростанций | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростанции, вырабатывающие электроэнергию (производство электроэнергии), млн.кВт/час, всего, в том числе: | 2648,340 | 2804,318 | 2800,975 | 2802,116 | 2811,576 |
| ИЯУ НИИАР | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ТЭЦ, вырабатывающие электроэнергию, млн. кВт/час, всего, в том числе: | 2348,340 | 2414,318 | 2410,975 | 2412,116 | 2421,576 |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 1303,300 | 1339,946 | 1338,091 | 1338,724 | 1343,974 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 1045,040 | 1074,371 | 1072,884 | 1073,392 | 1077,601 |
| ВЭС | - | 90 | 90 | 90 | 90 |

При формировании программного прогноза производства электроэнергии с 2017 года была учтена ежегодная выработка электрической энергии ВЭС 
в объёме не менее 90 млн. кВт/час.

5.3. Детализация потребления электроэнергии и максимума нагрузки

энергорайонов энергосистемы Ульяновской области

Прогноз потребления электроэнергии в энергосистеме Ульяновской области до 2020 года представлен в таблице 23.

Таблица 23

| Энергообъединение | Показатель | Прогноз, млн. кВт/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Энергосистема Ульяновской области, всего, в том числе: | Потребление | 6059 | 6066 | 6078 | 6084 | 6086 |
| Ульяновский энергорайон | Потребление | 2702 | 2705 | 2711 | 2713 | 2714 |
| Димитровградский энергорайон | Потребление | 2206 | 2208 | 2213 | 2215 | 2216 |
| Барышский энергорайон | Потребление | 621 | 621 | 623 | 623 | 623 |
| Южный энергорайон | Потребление | 530 | 532 | 531 | 533 | 533 |

Прогноз максимума нагрузки в энергосистеме Ульяновской области
до 2020 года представлен в таблице 24.

Таблица 24

| Энергообъединение | Прогноз, МВт |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Энергосистема Ульяновской области, всего, в том числе: | 1078 | 1080 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Ульяновский энергорайон | 481 | 482 | 483 | 483 | 483 |
| Димитровградский энергорайон | 392 | 393 | 394 | 394 | 394 |
| Барышский энергорайон | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Южный энергорайон | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |

5.4. Прогноз потребления тепловой энергии до 2020 года

Прогнозируемое в 2020 году производство тепловой энергии в энергосистеме Ульяновской области составит 8895,23 тыс. Гкал, или 105,1 % по сравнению с 2013 годом (8463,5 тыс. Гкал).

Прогноз потребления тепловой энергии в энергосистеме Ульяновской области до 2020 года представлен в таблице 25.

Таблица 25

| Энергообъединение | Прогноз, тыс. Гкал |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Энергосистема Ульяновской области | 8548,14 | 8633,62 | 8719,96 | 8807,16 | 8895,23 |

В период 2016-2020 годов электростанции энергосистемы Ульяновской области смогут обеспечить 65 % от общего потребления тепловой нагрузки.

Наибольший прирост ожидается в зонах действия базовых энергоисточников системы теплоснабжения г. Ульяновска – ТЭЦ Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» (около 70 % прироста тепловой нагрузки
за период).

В соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года, утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2014 № 1021, прирост перспективной тепловой нагрузки электростанций в 2020 году составит 128,3 Гкал / час.

Перспективная тепловая нагрузка электростанций энергосистемы Ульяновской области до 2020 года представлена в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование электростанций | Перспективная тепловая нагрузка (прогноз прироста), Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Ульяновская ТЭЦ-1 | 27,46203 | 12,2207 | 9,9796 | 7,6507 | 7,6507 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 | 24,5369 | 25,72418 | 9,00 | 2,00 | 2,00 |

5.5. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы

Ульяновской области мощностью 5 МВт и более

Информация о вводе ВЭС в энергосистему Ульяновской области представлена в таблице 27.

Таблица 27

| Электростанция | ст. № | Установленная мощность исходная, МВт | Установленная мощность / установленной мощности, МВт | Год | Тип мероприятия | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭС «Ишеевка», ВЭС «Карсун», ВЭС «Н. Майна» | - | - | 45 | 2017 | Новый ввод | СИПР ЕЭС России |
| Всего | 45 |  |

Информация о планируемых подключениях новых потребителей к электрической сети в энергосистеме Ульяновской области до 2020 года представлена в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование потребителя | Заявленная мощность, МВт | Год ввода | Источник информации | Точки присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Более 10 МВт |
| ОАО «Особые экономические зоны» | 20 | 2015 | Согласованные технические условия | ГПП 110/10 кВ «Площадка А» |
| ООО «Сенгилеевский цементный завод» | 14 | 2016 | Согласованные технические условия | ПС 220 кВ «Кремёнки» |
| ООО «Запад-2» | 20 | 2018 | Согласованные технические условия | ГПП 110 кВ «Новый город-1» |
| Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» | 20 | 2018 | Согласованные технические условия | ПС 110 кВ «Юбилейная» |

5.6. Оценка перспективной балансовой ситуации

в энергосистеме Ульяновской области

Прогнозные значения потребления и производства электроэнергии 
в энергосистеме Ульяновской области до 2020 года представлены в таблице 29.

Таблица 29

| Энергообъединение | Показатель | Прогноз, млн. кВт/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Энергосистема Ульяновской области | Потребление | 6059 | 6066 | 6078 | 6084 | 6086 |
|  | Производство | 2648 | 2804 | 2801 | 2802 | 2812 |

Прогнозные значения нагрузки и потребления мощности в энергосистеме Ульяновской области до 2020 года представлены в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование показателя | Мощность | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели электростанций | Установленная мощность, МВт: | 944,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 989,5 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-1 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-2 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
|  | ИЯУ НИИАР, ТЭЦ НИИАР | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
|  | ВЭС | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Когенерация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ввод мощности, МВт: | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИЯУ НИИАР, ТЭЦ НИИАР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВЭС | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Когенерация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Вывод мощности, МВт: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИЯУ НИИАР, ТЭЦ НИИАР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Когенерация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ограничения мощности, МВт: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИЯУ НИИАР, ТЭЦ НИИАР | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | ВЭС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Когенерация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Располагаемая мощность, МВт: | 923,0 | 968,0 | 968,0 | 968,0 | 968,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-1 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-2 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
|  | ИЯУ НИИАР, ТЭЦ НИИАР | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  | ВЭС | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | Когенерация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нагрузка, МВт: | 923,0 | 968,0 | 968,0 | 968,0 | 968,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-1 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |
|  | Ульяновская ТЭЦ-2 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
|  | ИЯУ НИИАР, ТЭЦ НИИАР | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  | ВЭС | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | Когенерация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление мощности | По территории энергосистемы Ульяновской области, включая потери в сетях Единой националь-ной электрической сети (зимний максимум), МВт | 1078 | 1080 | 1082 | 1082 | 1082 |
|  | Рост, % | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Сальдо перетоков на территории энергосистемы Ульяновской области | 155,0 | 112,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |

5.7. Расчёт электрических режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ и выше

по годам для двух вариантов (максимума и минимума) потребления

Рис. 2. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2016 год при максимальном потреблении 1078 МВт

Рис. 3. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2016 год при минимальном потреблении 512 МВт

Рис. 4. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2017 год при максимальном потреблении 1080 МВт

и ввода новых мощностей 45 МВт (ВЭС)

Рис. 5. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2017 год при минимальном потреблении 517 МВт

Рис. 6. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2018 год при максимальном потреблении 1082 МВт

Рис. 7. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2018 год при минимальном потреблении 520 МВт

Рис. 8. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2019 год при максимальном потреблении 1082 МВт

Рис. 9. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2019 год при минимальном потреблении 524 МВт

Рис. 10. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2020 год при максимальном потреблении 1082 МВт

Рис. 11. Прогноз потокораспределения энергосистемы Ульяновской области на 2020 год при минимальном потреблении 527 МВт

5.8. Предложения по развитию распределительных сетей

энергосистемы Ульяновской области

С целью развития электрических сетей энергосистемы Ульяновской области необходима реализация следующих мероприятий:

1) замена ТТ присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Языково» (с отпайками ПС 110 кВ «Языково») в 2016-2017 годах.

В соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» в 2016-2017 годах необходимо осуществить замену ТТ присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Языково» (с отпайками ПС 110 кВ «Языково») на ТТ с большим номинальным током;

2) реконструкция захода ВЛ 110 кВ «Редуктор – Должниково» на ПС 110 кВ «Должниково» в 2016-2017 годах.

В соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» в 2016-2017 годах необходимо осуществить реконструкцию захода на ПС 110 кВ «Должниково»;

3) реконструкция захода ВЛ 110 кВ «Инза – Ночка» на ПС 110 кВ «Ночка» в 2017-2018 годах.

В соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» в 2017-2018 годах необходимо осуществить реконструкцию захода на ПС 110 кВ «Ночка»;

4) замена ТТ присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Майна» (с отпайками ПС 110 кВ «Майна») в 2018-2019 годах.

В соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» в 2018-2019 годах необходимо осуществить замену ТТ присоединения ВЛ 110 кВ «Ульяновская – Майна» (с отпайками ПС 110 кВ «Майна») на ТТ с большим номинальным током.

5.9. Планируемые ввод, демонтаж, реконструкция (модернизация) электросетевых объектов до 2022 года

Информация о планируемых вводе, демонтаже, реконструкции (модернизации) электросетевых объектов до 2022 года представлена в таблице 31.

Таблица 31

| Электросетевой объект | Параметры объекта, км, МВА, Мвар | Год | Тип мероприятия | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достройка двухцепной ВЛ 220 кВ от Ульяновской ТЭЦ-2 и врезка её в ВЛ 220 кВ «Ульяновская – Кремёнки» | 2*8,7 | 2021 | Новое строительство | СИПР ЕЭС России |

5.10. Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ, предусмотренные утверждёнными инвестиционными программами субъектов электроэнергетики Ульяновской области

Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ, предусмотренные утверждёнными инвестиционными программами субъектов электроэнергетики Ульяновской области, представлены в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Мероприятия, наименование объекта, укрупнённая расшифровка по видам работ по объекту | Год начала | Год окончания |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС» |  |  |
| 1.1. | Реконструкция ПС 110 / 35 /10 кВ «Чердаклы» | 2008 | 2018 |
| 1.2. | Реконструкция ПС 110 /35 /10 / 6 кВ «Северная»: замена двух ТТ 110 / 35 / 6 кВ мощностью 10 МВА на ТТ 110 /10 / 6 кВ мощностью 40 МВА, реконструкция ОРУ-110-35 кВ, ЗРУ-6 кВ, монтаж КРУ-10 кВ, монтаж В-110 кВ вместо ОД-КЗ-110 кВ | 2011 | 2022 |
| 1.3. | Реконструкция ПС 110 /10 кВ «Восточная» | 2011 | 2020 |
| 1.4. | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Холстовка». | 2012 | 2015 |
| 1.5. | Реконструкция ПС 110 кВ «Языково»: реконструкция ОРУ-110 кВ, монтаж СВ-110 кВ, замена ТТ-110 на ТТ-110 600 / 5 | 2016 | 2017 |
| 1.6. | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Инза – Должниково», ВЛ 110 кВ «Редуктор – Должниково» (заход на ПС 110 кВ «Должниково»): замена провода АС-95 на АС-185 | 2016 | 2017 |
| 1.7. | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Рязаново» | 2016 | 2017 |
| 1.8. | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС «Барышская Слобода» | 2016 | 2017 |
| 1.9. | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Инза-Ночка», ВЛ 110 кВ «Умыс-Ночка» (заход на ПС 110 кВ «Ночка»): замена провода АС-95 на АС-185 | 2017 | 2018 |
| 1.10. | Реконструкция ВЛ 10 кВ. ф. 15 ПС «Майна» – к-з им. Кирова – с. Вязовка – ПС «Майна» | 2017 | 2018 |
| 1.11. | Реконструкция ПС 110 кВ «Лесная»: реконструкция ОРУ-110 кВ, замена ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ | 2018 | 2019 |
| 1.12. | Реконструкция ПС 110 кВ «Майна»: замена КРУН-10 кВ, замена ТТ-110 на ТТ-110 600 / 5 | 2018 | 2019 |
| 1.13. | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35 / 10 кВ «Алгаши» | 2018 | 2019 |
| 1.14. | Реконструкция кольцующей перемычки между ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 / 10 кВ «Лесное Матюнино» и ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 / 10 кВ «Еделево» | 2018 | 2019 |
| 1.15. | Реконструкция кольцующей перемычки между ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 / 35 /10 кВ «Тимошкино» и ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 / 10 кВ «Смышляевка» | 2018 | 2019 |
| 1.16. | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС «Большие Ключищи» | 2018 | 2019 |
| 1.17. | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ПС 110 / 35/ 10 кВ «Озерки» | 2019 | 2021 |
| 1.18. | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ВЛ 110 кВ «Димитровградская-1», ВЛ 110 кВ «Димитровградская-2»: замена металлических опор, провода, грозозащитного троса | 2019 | 2019 |
| 2. | МУП «УльГЭС» |  |  |
| 2.1. | Прокладка кабельной линии (далее – КЛ) 10 кВ от ТП-3155 до ТП-3305 | 2015 | 2016 |
| 2.2. | Прокладка 2 КЛ 10 кВ от ТП-3462 до ТП-3756 | 2015 | 2016 |
| 2.3. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3428 до ТП-3451 | 2015 | 2017 |
| 2.4. | Прокладка 2 КЛ 10 кВ от распределительной подстанции (далее – РП) РП-106 до ПС 110 кВ «Северная» | 2015 | 2017 |
| 2.5. | Прокладка 2КЛ 10кВ от РП-409 до ПС «Заволжская» | 2015 | 2016 |
| 2.6. | Прокладка 2 КЛ 10 кВ от ТП-3025 до ТП-3207 | 2016 | 2016 |
| 2.7. | Строительство РП по проспекту Нариманова (взамен РП-106) | 2016 | 2016 |
| 2.8. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3187 на ТП-3846 | 2016 | 2016 |
| 2.9. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3428 до ТП-3451 | 2016 | 2016 |
| 2.10. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3430 до ТП-3431 | 2016 | 2016 |
| 2.11. | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-3751 до РП-3746 | 2016 | 2016 |
| 2.12. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-5104 (тяговая) до ГПП-1 | 2016 | 2016 |
| 2.13. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-5198 (тяговая) до РП-516 | 2016 | 2016 |
| 2.14. | Прокладка 2 КЛ 10 кВ от РП-307 до ПС 110 кВ «Южная» | 2016 | 2018 |
| 2.15. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3208 до ТП-3619 | 2017 | 2017 |
| 2.16. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3302 до ТП-3074 | 2017 | 2017 |
| 2.17. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3009 до ТП-3303 | 2017 | 2017 |
| 2.18. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3367 до ТП-3759 | 2017 | 2017 |
| 2.19. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3427 до ТП-3552 | 2017 | 2017 |
| 2.20. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3465 до ТП-3479 | 2017 | 2017 |
| 2.21. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3427 до ТП-3458 | 2017 | 2017 |
| 2.22. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3442 до ТП-3451 | 2017 | 2017 |
| 2.23. | Строительство РП по Московскому шоссе (взамен ПП-2854) | 2017 | 2018 |
| 2.24. | Строительство РП в Засвияжском райне (Западный бульвар, ул. Октябрьская) | 2017 | 2019 |
| 2.25. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-1157 до РП-102 | 2017 | 2017 |
| 2.26. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-3098 до ТП-3846 | 2017 | 2017 |
| 2.27. | Прокладка 2 КЛ 10 кВ от РП-122 до ПС 110 кВ «Северная» | 2017 | 2019 |
| 2.28. | Прокладка КЛ 10кВ от РП-401 до ПС «Восточная» | 2017 | 2017 |
| 2.29. | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП-5147 до ТП-5154 (тяговая) | 2018 | 2018 |

Примечание. Сроки реализации проектов указаны в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами субъектов электроэнергетики.

5.11. Потребность ТЭЦ и котельных генерирующих компаний энергосистемы Ульяновской области в топливе

Потребность ТЭЦ и котельных генерирующих компаний энергосистемы Ульяновской области 
в топливе на период 2016-2020 годов представлена в таблице 33.

Таблица 33

| Годовые расходы топлива по источникам, т у. т | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ульяновская ТЭЦ 1 на отпуск тепловой энергии | 435416,00 | 435416,00 | 447427,60 | 499280,54 | 508826,25 |
| Ульяновская ТЭЦ-1 на отпуск электрической энергии | 332611,92 | 326723,79 | 324884,90 | 323845,36 | 323215,01 |
| Ульяновская ТЭЦ-1 на отпуск тепловой и электрической энергии, всего | 768027,92 | 762139,79 | 772312,50 | 823125,90 | 832041,26 |
| КЦ Ульяновской ТЭЦ-1 на отпуск тепловой энергии | 44197,81 | 44197,81 | 45068,57 | 45833,69 | 45833,69 |
| Ульяновская ТЭЦ-1 и КЦ Ульяновской ТЭЦ-1 на отпуск тепловой энергии | 479613,81 | 479613,81 | 492496,17 | 545114,23 | 554659,94 |
| Ульяновская ТЭЦ-1 с КЦ Ульяновской ТЭЦ-1 на отпуск тепловой и электрической энергии, всего | 812225,73 | 806337,60 | 817381,07 | 868959,59 | 877874,95 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 на отпуск тепловой энергии | 280241,78 | 280241,78 | 290047,62 | 301619,25 | 310420,89 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 на отпуск электрической энергии | 282764,41 | 278940,81 | 276257,76 | 276174,25 | 276041,50 |
| Ульяновская ТЭЦ-2 на отпуск тепловой и электрической энергии, всего | 563006,19 | 559182,59 | 597585,14 | 610321,19 | 619939,28 |
| ТЭЦ НИИАР | 109,822 | 109,822 | 109,822 | 109,822 | 109,822 |
| Ульяновская ТЭЦ-1, КЦ Ульяновской-ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2 и ТЭЦ НИИАР на отпуск тепловой и электрической энергии, всего | 1375341,7 | 1365629,9 | 1415076,00 | 1479390,50 | 1497 924,00 |

5.12. Прогноз развития теплосетевого хозяйства

на территории Ульяновской области

В соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года, утверждённой приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2014 № 1021, для технологического присоединения (подключения) новых потребителей необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

в 2017 году:

строительство тепловой сети диаметром Ду-350 мм (подающего и обратного трубопроводов) от дома 25 по проспекту Сурова протяжённостью 201 м для подключения новых потребителей квартала № 18 в Заволжском районе 
г. Ульяновска;

строительство тепловой сети диаметром Ду-350 мм (подающего и обратного трубопроводов) от узла теплофикации (далее – УТ) УТ-14 протяжённостью 774 м для подключения новых потребителей квартала № 19 в Заволжском районе г. Ульяновска;

в 2018 году – перекладка магистральных трубопроводов (подающего 
и обратного трубопроводов) по проспекту Генерала Тюленева от УТ-21 
до УТ-43 общей протяжённостью 240 м для подключения новых потребителей квартала «Центральный» в Заволжском районе г. Ульяновска;

в 2020 году:

перекладка существующей трассы (подающего и обратного трубопроводов) от тепловой камеры ТК-12а (на пересечении М-4 и М-7) до пересечения ул. Александра Невского и ул. Стасова с заменой труб диаметром Ду-200 мм на трубы диаметром Ду-250 мм протяжённостью 370 м для подключения нового жилого микрорайона, расположенного севернее жилого дома № 97 по ул. Промышленной;

строительство трассы (подающего и обратного трубопроводов) диаметром Ду-200 мм от пересечения ул. Александра Невского и ул. Стасова протяжённостью 400 м.

6. Схема развития электроэнергетики Ульяновской области

Рис. 12. Карта-схема электрических сетей 110 кВ и выше энергосистемы Ульяновской области на период 2016-2020 годов

Рис. 13. Принципиальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики энергосистемы Ульяновской области на период 2016-2020 годов

_____________________________________